## Sheet1
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 湿式报警阀 | 湿式报警阀组 | DN150 | 1、名称:湿式报警阀组 2、型号、规格:ZSFZ150 3、包含湿式阀、上下两个信号蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、压力开关等 4、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 10 | 组 | 消防
2 | 预应力金属波纹管 | 不锈钢波纹管 | DN100 | 1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级： 3、其他详见图纸设计 4、应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 消防
3 | 预应力金属波纹管 | 不锈钢波纹管 | DN150 | 1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级： 3、其他详见图纸设计 4、应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 14 | 个 | 消防
4 | 预应力金属波纹管 | 不锈钢波纹管 | DN80 | 1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级： 3、其他详见图纸设计 4、应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 6 | 个 | 消防
5 | 蝶阀 | 蝶阀 | DN100 | 1、类型:蝶阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:公称压力详见设计 4、连接形式:法兰 5、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 31 | 个 | 消防
6 | 蝶阀 | 蝶阀 | DN150 | 1、类型:蝶阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:公称压力详见设计 4、连接形式:法兰 5、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 36 | 个 | 消防
7 | 减压阀 | 减压阀 | DN150 | 1、类型:减压阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN150,公称压力详见设计 4、连接形式:法兰 5、含接线、调试 6、其他详见图纸设计 7、符合标准的法兰接口，所提供减压阀应适用于所装设的系统压力 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 消防
8 | 流量计 | 流量计 | DN150 | 1、类型:流量计 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN150,公称压力详见设计 4、连接形式:法兰 5、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 消防
9 | 消防流量开关 | 流量开关 | DN100 | 1、类型:流量开关 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN100,公称压力详见设计 4、连接形式:法兰 5、含接线、调试 6、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 消防
10 | 安全信号蝶阀 | 信号蝶阀 | DN100 | 1、类型:信号蝶阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN100,公称压力详见设计 4、连接形式:法兰 5、含接线、调试 6、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 消防
11 | 安全信号蝶阀 | 信号蝶阀 | DN150 | 1、类型:信号蝶阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN100,公称压力详见设计 4、连接形式:法兰 5、含接线、调试 6、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 消防
12 | 安全信号蝶阀 | 信号蝶阀 | DN50 | 1、类型:信号蝶阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN100,公称压力详见设计 4、连接形式:法兰 5、含接线、调试 6、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 消防
13 | 安全信号蝶阀 | 信号蝶阀 | DN65 | 1、类型:信号蝶阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN100,公称压力详见设计 4、连接形式:法兰 5、含接线、调试 6、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 消防
14 | 电动控制阀 | 电动阀 | DN32 | 1、类型:电动阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、每个阀设置电动阀执行器，该执行器附在阀上 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 消防
15 | 电动控制阀 | 电动阀 | DN50 | 1、类型:电动阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、每个阀设置电动阀执行器，该执行器附在阀上 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 消防
16 | 闸阀 | 明杆闸阀 | DN100 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体阀盖、不锈钢闸板、不锈钢阀杆，实心楔闸板、不上升阀杆，法兰接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 消防
17 | 闸阀 | 明杆闸阀 | DN150 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体阀盖、不锈钢闸板、不锈钢阀杆，实心楔闸板、不上升阀杆，法兰接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 5 | 个 | 消防
18 | 闸阀 | 明杆闸阀 | DN50 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体阀盖、不锈钢闸板、不锈钢阀杆，实心楔闸板、不上升阀杆，法兰接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 37 | 个 | 消防
19 | 减压孔板 | 不锈钢减压孔板 | DN100 | 1、材质、规格:不锈钢减压孔板 2、连接形式:法兰 3、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 6 | 个 | 消防
20 | 减压孔板 | 不锈钢减压孔板 | DN150 | 1、材质、规格:不锈钢减压孔板 2、连接形式:法兰 3、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 29 | 个 | 消防
21 | 闸阀 | 试水阀（黄铜闸阀） | DN25 | 1、类型:试水阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 21 | 个 | 消防
22 | 截止阀 | 铜制截止阀 | DN15 | 1、类型:铜制截止阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀瓣、黄铜阀杆阀盖。不上升阀杆，连接阀帽， 丝扣接口 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 消防
23 | 截止阀 | 铜制截止阀 | DN25 | 1、类型:铜制截止阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀瓣、黄铜阀杆阀盖。不上升阀杆，连接阀帽， 丝扣接口 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 消防
24 | 截止阀 | 铜制截止阀 | DN32 | 1、类型:铜制截止阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀瓣、黄铜阀杆阀盖。不上升阀杆，连接阀帽， 丝扣接口 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 消防
25 | 自动排气阀 | 自动排气阀 | DN25 | 1、类型:自动排气阀(配截止阀） 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、其他详见图纸设计 5、为锡青铜或黄铜制造，内附不锈钢/黄铜或塑料浮球及导杆，阀门及阀座为不腐蚀材料制成 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 23 | 个 | 消防
26 | 末端试装置 | 末端试水装置 | DN25 | 1、规格:DN25 2、含截止阀、压力表 3、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 15 | 组 | 消防
27 | 水流指示器 | 水流指示器 | DN100 | 1、规格、型号:DN100 2、连接形式:法兰连接 3、含接线、调试 4、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 消防
28 | 水流指示器 | 水流指示器 | DN150 | 1、规格、型号:DN150 2、连接形式:法兰连接 3、含接线、调试 4、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 32 | 个 | 消防
29 | 水流指示器 | 水流指示器 | DN50 | 1、规格、型号:DN50 2、连接形式:法兰连接 3、含接线、调试 4、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 消防
30 | 水流指示器 | 水流指示器 | DN65 | 1、规格、型号:DN65 2、连接形式:法兰连接 3、含接线、调试 4、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 消防
31 | 普通压力表 | 压力表 | 1.6Mpa | 1、压力表 0--1.6(MPa) 详见图纸设计 2、安装高度、部位综合考虑 3、压力表直径应不小于100mm，其构造应为黑色搪瓷铁壳、 带有厚玻璃的螺纹镀铬铜 环、青铜弹簧管、精密机件和测微调整、并装设有脉动缓冲器、铜管配件和针状点 球形阻断开关、 适用于不小于2.0MPa之工作压力 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 消防
32 | 蝶阀 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 1、类型:对夹式蝶阀 2、连接形式:法兰连接 3、阀体、阀盖材质采用球墨铸铁， 阀座应为整体性阀座， 宽边设计， 可 包覆于蝶阀法兰密封面上， 因此无需在安装时另外安装密封垫片， 法 兰连接； 4、阀座材质为 EPDM(三元 乙丙橡胶)，并适合于有关系统的额定工作温 度。 5、阀板材质选用不锈钢 304 或球墨铸铁， 良好的耐腐蚀和较长使用寿命 的要求； 6、阀杆 ：不锈钢 316(液体不能与轴杆接） | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 98 | 个 | 暖通
33 | 蝶阀 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 1、类型:对夹式蝶阀 2、连接形式:法兰连接 3、阀体、阀盖材质采用球墨铸铁， 阀座应为整体性阀座， 宽边设计， 可 包覆于蝶阀法兰密封面上， 因此无需在安装时另外安装密封垫片， 法 兰连接； 4、阀座材质为 EPDM(三元 乙丙橡胶)，并适合于有关系统的额定工作温 度。 5、阀板材质选用不锈钢 304 或球墨铸铁， 良好的耐腐蚀和较长使用寿命 的要求； 6、阀杆 ：不锈钢 316(液体不能与轴杆接） | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 102 | 个 | 暖通
34 | 蝶阀 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN250 | 1、类型:涡轮蜗杆蝶阀 2、连接形式:法兰连接 3、阀体、阀盖材质采用球墨铸铁， 阀座应为整体性阀座， 宽边设计， 可 包覆于蝶阀法兰密封面上， 因此无需在安装时另外安装密封垫片， 法 兰连接； 4、阀座材质为 EPDM(三元 乙丙橡胶)，并适合于有关系统的额定工作温 度。 5、阀板材质选用不锈钢 304 或球墨铸铁， 良好的耐腐蚀和较长使用寿命 的要求； 6、阀杆 ：不锈钢 316(液体不能与轴杆接） | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 27 | 个 | 暖通
35 | 蝶阀 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN200 | 1、类型:涡轮蜗杆蝶阀 2、连接形式:法兰连接 3、阀体、阀盖材质采用球墨铸铁， 阀座应为整体性阀座， 宽边设计， 可 包覆于蝶阀法兰密封面上， 因此无需在安装时另外安装密封垫片， 法 兰连接； 4、阀座材质为 EPDM(三元 乙丙橡胶)，并适合于有关系统的额定工作温 度。 5、阀板材质选用不锈钢 304 或球墨铸铁， 良好的耐腐蚀和较长使用寿命 的要求； 6、阀杆 ：不锈钢 316(液体不能与轴杆接） | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 14 | 个 | 暖通
36 | 蝶阀 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN150 | 1、类型:涡轮蜗杆蝶阀 2、连接形式:法兰连接 3、阀体、阀盖材质采用球墨铸铁， 阀座应为整体性阀座， 宽边设计， 可 包覆于蝶阀法兰密封面上， 因此无需在安装时另外安装密封垫片， 法 兰连接； 4、阀座材质为 EPDM(三元 乙丙橡胶)，并适合于有关系统的额定工作温 度。 5、阀板材质选用不锈钢 304 或球墨铸铁， 良好的耐腐蚀和较长使用寿命 的要求； 6、阀杆 ：不锈钢 316(液体不能与轴杆接） | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 66 | 个 | 暖通
37 | 蝶阀 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN125 | 1、类型:涡轮蜗杆蝶阀 2、连接形式:法兰连接 3、阀体、阀盖材质采用球墨铸铁， 阀座应为整体性阀座， 宽边设计， 可 包覆于蝶阀法兰密封面上， 因此无需在安装时另外安装密封垫片， 法 兰连接； 4、阀座材质为 EPDM(三元 乙丙橡胶)，并适合于有关系统的额定工作温 度。 5、阀板材质选用不锈钢 304 或球墨铸铁， 良好的耐腐蚀和较长使用寿命 的要求； 6、阀杆 ：不锈钢 316(液体不能与轴杆接） | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 23 | 个 | 暖通
38 | 蝶阀 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN100 | 1、类型:涡轮蜗杆蝶阀 2、连接形式:法兰连接 3、阀体、阀盖材质采用球墨铸铁， 阀座应为整体性阀座， 宽边设计， 可 包覆于蝶阀法兰密封面上， 因此无需在安装时另外安装密封垫片， 法 兰连接； 4、阀座材质为 EPDM(三元 乙丙橡胶)，并适合于有关系统的额定工作温 度。 5、阀板材质选用不锈钢 304 或球墨铸铁， 良好的耐腐蚀和较长使用寿命 的要求； 6、阀杆 ：不锈钢 316(液体不能与轴杆接） | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 86 | 个 | 暖通
39 | 闸阀 | 闸阀 | DN20 | 1、类型:全铜闸阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 14 | 个 | 暖通
40 | 闸阀 | 闸阀 | DN25 | 1、类型:全铜闸阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 76 | 个 | 暖通
41 | 闸阀 | 闸阀 | DN32 | 1、类型:全铜闸阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 7 | 个 | 暖通
42 | 闸阀 | 闸阀 | DN40 | 1、类型:全铜闸阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 34 | 个 | 暖通
43 | 闸阀 | 闸阀 | DN50 | 1、类型:全铜闸阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 84 | 个 | 暖通
44 | 闸阀 | 闸阀 | DN100 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢阀杆 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 9 | 个 | 暖通
45 | 闸阀 | 闸阀 | DN150 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢阀杆 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 10 | 个 | 暖通
46 | 闸阀 | 闸阀 | DN80 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢阀杆 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 13 | 个 | 暖通
47 | 闸阀 | 闸阀 | DN65 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢阀杆 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 8 | 个 | 暖通
48 | 浮球阀 | 浮球阀 | DN50 | 1、浮球阀 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 暖通
49 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN150 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 滤网。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 25 | 个 | 暖通
50 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN250 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 滤网。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 10 | 个 | 暖通
51 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN125 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 滤网。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 暖通
52 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN100 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 滤网。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 8 | 个 | 暖通
53 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN65 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 滤网。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 25 | 个 | 暖通
54 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN80 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 滤网。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 14 | 个 | 暖通
55 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN50 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、黄铜阀体，不锈钢 304 滤网， | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 29 | 个 | 暖通
56 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN40 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、黄铜阀体，不锈钢 304 滤网， | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 8 | 个 | 暖通
57 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN32 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、黄铜阀体，不锈钢 304 滤网， | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 暖通
58 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN25 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、黄铜阀体，不锈钢 304 滤网， | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 193 | 个 | 暖通
59 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN20 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、黄铜阀体，不锈钢 304 滤网， | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1336 | 个 | 暖通
60 | 金属软管 | 金属软管 | DN20 | 1、规格:金属软管 2、连接形式:螺纹连接 3、 长度：250mm | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2672 | 个 | 暖通
61 | 金属软管 | 金属软管 | DN25 | 1、规格:金属软管 2、连接形式:螺纹连接 3、 长度：250mm | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 382 | 个 | 暖通
62 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN250 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 27 | 个 | 暖通
63 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN200 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 3 | 个 | 暖通
64 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN150 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 21 | 个 | 暖通
65 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN100 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 32 | 个 | 暖通
66 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN80 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 28 | 个 | 暖通
67 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN65 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 60 | 个 | 暖通
68 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN50 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 28 | 个 | 暖通
69 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN40 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 暖通
70 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN32 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 暖通
71 | 橡胶软接头 | 橡胶软接头 | DN25 | 1、橡胶软接头 2、规格： 3、连接形式:法兰 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 暖通
72 | 橡胶软接头 | 能量计 | DN200 | 1、类型:能量计 2、规格、压力等级:详见设计 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 5 | 个 | 暖通
73 | 自动排气阀 | 自动排气阀 | DN20 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 140 | 个 | 暖通
74 | 止回阀 | 止回阀 | DN65 | 1、止回阀 2、规格： 3、连接形式:法兰 4、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 弹簧和 EPDM 阀座 。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 暖通
75 | 止回阀 | 止回阀 | DN100 | 1、止回阀 2、规格： 3、连接形式:法兰 4、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 弹簧和 EPDM 阀座 。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 7 | 个 | 暖通
76 | 止回阀 | 止回阀 | DN150 | 1、止回阀 2、规格： 3、连接形式:法兰 4、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 弹簧和 EPDM 阀座 。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 9 | 个 | 暖通
77 | 止回阀 | 止回阀 | DN200 | 1、止回阀 2、规格： 3、连接形式:法兰 4、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 弹簧和 EPDM 阀座 。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 3 | 个 | 暖通
78 | 止回阀 | 止回阀 | DN250 | 1、止回阀 2、规格： 3、连接形式:法兰 4、灰铸铁或球墨铸铁阀体阀盖阀板、不锈钢 304 弹簧和 EPDM 阀座 。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 3 | 个 | 暖通
79 | 止回阀 | 止回阀 | DN50 | 1、止回阀 2、规格： 3、连接形式:螺纹 4、黄铜阀体阀盖阀板、不锈钢 304 弹簧和 EPDM 阀座。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 暖通
80 | 止回阀 | 止回阀 | DN40 | 1、止回阀 2、规格： 3、连接形式:螺纹 4、黄铜阀体阀盖阀板、不锈钢 304 弹簧和 EPDM 阀座。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 暖通
81 | 止回阀 | 止回阀 | DN20 | 1、止回阀 2、规格： 3、连接形式:螺纹 4、黄铜阀体阀盖阀板、不锈钢 304 弹簧和 EPDM 阀座。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 7 | 个 | 暖通
82 | 温度计 | 温度计 | 温度计 |  | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 84 | 支 | 暖通
83 | 普通压力表 | 压力表 | 压力表 | 1、名 称:压力表 2、型 号:Y-100 3、规 格:0~1.6MPa 4、表 弯:不锈钢 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 167 | 台 | 暖通
84 | 不锈钢补偿器 | 补偿器（波纹管） | DN100 | 1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、金属伸缩器应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年。 4、其他详见图纸设计 5、伸缩器的侧向和轴向移动应不少于±8mm。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 8 | 个 | 给排水
85 | 不锈钢补偿器 | 补偿器（波纹管） | DN20 | 1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、金属伸缩器应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年。 4、其他详见图纸设计 5、伸缩器的侧向和轴向移动应不少于±8mm。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 给排水
86 | 不锈钢补偿器 | 补偿器（波纹管） | DN25 | 1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、金属伸缩器应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年。 4、其他详见图纸设计 5、伸缩器的侧向和轴向移动应不少于±8mm。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 给排水
87 | 不锈钢补偿器 | 补偿器（波纹管） | DN32 | 1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、金属伸缩器应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年。 4、其他详见图纸设计 5、伸缩器的侧向和轴向移动应不少于±8mm。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 8 | 个 | 给排水
88 | 不锈钢补偿器 | 补偿器（波纹管） | DN40 | 1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、金属伸缩器应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年。 4、其他详见图纸设计 5、伸缩器的侧向和轴向移动应不少于±8mm。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 8 | 个 | 给排水
89 | 不锈钢补偿器 | 补偿器（波纹管） | DN50 | 1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、金属伸缩器应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年。 4、其他详见图纸设计 5、伸缩器的侧向和轴向移动应不少于±8mm。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 10 | 个 | 给排水
90 | 不锈钢补偿器 | 补偿器（波纹管） | DN65 | 1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、金属伸缩器应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年。 4、其他详见图纸设计 5、伸缩器的侧向和轴向移动应不少于±8mm。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 给排水
91 | 不锈钢补偿器 | 补偿器（波纹管） | DN80 | 1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、金属伸缩器应为不锈钢多波纹式，出厂时附带全部必要导管，其工作寿命不小于20年。 4、其他详见图纸设计 5、伸缩器的侧向和轴向移动应不少于±8mm。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 5 | 个 | 给排水
92 | 倒流防止器 | 倒流防止器 | DN20 | 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:黄铜制造，丝扣接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 10 | 套 | 给排水
93 | 倒流防止器 | 倒流防止器 | DN25 | 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:黄铜制造，丝扣接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 套 | 给排水
94 | 给排水压力开关 | 压力开关 |  | 1、名称:压力开关 2、型号、规格:详见设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 6 | 个 | 给排水
95 | 闸阀 | 不锈钢闸阀 | DN100 | 1、类型:不锈钢闸阀 2、规格、压力等级:DN100，压力等级详见设计 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体阀盖、不锈钢闸板、不锈钢阀杆，实心楔闸板、不上升阀杆，法兰接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 33 | 个 | 给排水
96 | 闸阀 | 不锈钢闸阀 | DN150 | 1、类型:不锈钢闸阀 2、规格、压力等级:DN100，压力等级详见设计 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体阀盖、不锈钢闸板、不锈钢阀杆，实心楔闸板、不上升阀杆，法兰接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 7 | 个 | 给排水
97 | 闸阀 | 不锈钢闸阀 | DN200 | 1、类型:不锈钢闸阀 2、规格、压力等级:DN100，压力等级详见设计 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体阀盖、不锈钢闸板、不锈钢阀杆，实心楔闸板、不上升阀杆，法兰接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 7 | 个 | 给排水
98 | 闸阀 | 不锈钢闸阀 | DN65 | 1、类型:不锈钢闸阀 2、规格、压力等级:DN100，压力等级详见设计 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体阀盖、不锈钢闸板、不锈钢阀杆，实心楔闸板、不上升阀杆，法兰接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 9 | 个 | 给排水
99 | 闸阀 | 不锈钢闸阀 | DN80 | 1、类型:不锈钢闸阀 2、规格、压力等级:DN100，压力等级详见设计 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体阀盖、不锈钢闸板、不锈钢阀杆，实心楔闸板、不上升阀杆，法兰接口 4、安装高度、部位综合考虑 5、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 10 | 个 | 给排水
100 | 止回阀 | 不锈钢止回阀 | DN100 | 1、类型:不锈钢止回阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体、青铜阀板阀座，法兰接口。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 3 | 个 | 给排水
101 | 止回阀 | 不锈钢止回阀 | DN80 | 1、类型:不锈钢止回阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:抗锈蚀树脂衬里球墨铸铁阀体、青铜阀板阀座，法兰接口。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 给排水
102 | 止回阀 | 不锈钢止回阀 | DN25 | 1、类型:不锈钢止回阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀盖阀板，丝扣接口 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 给排水
103 | 止回阀 | 不锈钢止回阀 | DN32 | 1、类型:不锈钢止回阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀盖阀板，丝扣接口 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 给排水
104 | 止回阀 | 不锈钢止回阀 | DN50 | 1、类型:不锈钢止回阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀盖阀板，丝扣接口 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 给排水
105 | 减压阀 | 减压阀 | DN15 | 1、类型:减压阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:,公称压力详见设计 4、连接形式:丝扣接口 5、含接线、调试 6、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 11 | 个 | 给排水
106 | 减压阀 | 减压阀 | DN20 | 1、类型:减压阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:,公称压力详见设计 4、连接形式:丝扣接口 5、含接线、调试 6、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 41 | 个 | 给排水
107 | 减压阀 | 减压阀 | DN25 | 1、类型:减压阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:,公称压力详见设计 4、连接形式:丝扣接口 5、含接线、调试 6、其他详见图纸设计 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 3 | 个 | 给排水
108 | Y型过滤器 | Y型过滤器 | DN65 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级: 3、连接形式:法兰连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、技术要求：球墨铸铁阀体阀帽、不锈钢过滤网、碳钢排污连接口，法兰 接口 7、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 给排水
109 | 浮球阀 | 浮球阀 | DN100 | 1、类型:浮球阀 2、规格、压力等级: 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、所有浮球阀应为对衡式(Equilibrium)设计或其它获业主批准类型，且球杆必须为贯穿浮球的设计，不得为焊接方式。 7、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 给排水
110 | 截止阀 | 铜制截止阀 | DN15 | 1、类型:铜制截止阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀瓣、黄铜阀杆阀盖，不上升阀杆，连接阀帽，丝扣接口。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 176 | 个 | 给排水
111 | 截止阀 | 铜制截止阀 | DN20 | 1、类型:铜制截止阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀瓣、黄铜阀杆阀盖，不上升阀杆，连接阀帽，丝扣接口。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 54 | 个 | 给排水
112 | 截止阀 | 铜制截止阀 | DN25 | 1、类型:铜制截止阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀瓣、黄铜阀杆阀盖，不上升阀杆，连接阀帽，丝扣接口。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1205 | 个 | 给排水
113 | 截止阀 | 铜制截止阀 | DN32 | 1、类型:铜制截止阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀瓣、黄铜阀杆阀盖，不上升阀杆，连接阀帽，丝扣接口。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 51 | 个 | 给排水
114 | 截止阀 | 铜制截止阀 | DN40 | 1、类型:铜制截止阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀瓣、黄铜阀杆阀盖，不上升阀杆，连接阀帽，丝扣接口。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 44 | 个 | 给排水
115 | 截止阀 | 铜制截止阀 | DN50 | 1、类型:铜制截止阀 2、规格、压力等级: 3、材质及连接形式:黄铜阀体阀瓣、黄铜阀杆阀盖，不上升阀杆，连接阀帽，丝扣接口。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 105 | 个 | 给排水
116 | 自动排气阀 | 自动排气阀 | DN15 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、须为锡青铜或黄铜制造，内附不锈钢/黄铜或塑料浮球及导杆，阀门及阀座为不腐蚀材料制成 6、安装高度、部位综合考虑 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 165 | 个 | 给排水
117 | 橡胶软接头 | 软接头（软管） | DN100 | 1、材质:橡胶软接头（聚氯丁橡胶柔性连接器） 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、连接器均应为单球型 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 给排水
118 | 普通冷水表 | 水表 | DN100 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:远传水表DN100 3、连接形式:螺纹连接 4、安装高度、部位综合考虑 5、附件配置:预留BA接口 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 给排水
119 | 普通冷水表 | 水表 | DN25 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:远传水表DN100 3、连接形式:螺纹连接 4、安装高度、部位综合考虑 5、附件配置:预留BA接口 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 给排水
120 | 普通冷水表 | 水表 | DN32 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:远传水表DN100 3、连接形式:螺纹连接 4、安装高度、部位综合考虑 5、附件配置:预留BA接口 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 给排水
121 | 普通冷水表 | 水表 | DN40 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:远传水表DN100 3、连接形式:螺纹连接 4、安装高度、部位综合考虑 5、附件配置:预留BA接口 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 4 | 个 | 给排水
122 | 普通冷水表 | 水表 | DN50 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:远传水表DN100 3、连接形式:螺纹连接 4、安装高度、部位综合考虑 5、附件配置:预留BA接口 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 15 | 个 | 给排水
123 | 普通冷水表 | 水表 | DN65 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:远传水表DN100 3、连接形式:螺纹连接 4、安装高度、部位综合考虑 5、附件配置:预留BA接口 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 1 | 个 | 给排水
124 | 普通冷水表 | 水表 | DN80 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:远传水表DN100 3、连接形式:螺纹连接 4、安装高度、部位综合考虑 5、附件配置:预留BA接口 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 2 | 个 | 给排水
125 | 电磁阀 | 电磁阀 | DN100 | 1、类型:电磁阀 2.4.1 根据图纸上要求，为每个阀设置电动阀执行器，该执行器附在阀上。 2.4.2 在制造厂的技术指导监督下，在现场安装电动阀执行器。 2.4.3 提供手动控制以允许在停电时进行手动操纵。 2.4.4 电动阀门操纵装置：操纵单元中应包括电动机、磁力电动控制器、控制电 路变压器、内藏式反向接触器、开、关力矩开关和限位开关、内藏式开— 闭—停瞬间接触按钮和开— 闭位置指示灯和接头接栓， 供遥控瞬间接触开 — 闭—停按钮和开— 闭位置指示灯的现场接线， 上述所有物品均由厂家事 先连接在机壳中。 2.4.5 电动机：高速、高力矩型，具有足够的容量，电动机的线圈绝缘为国际标 准 B 类，提供内藏式过热载保护， 所有电动阀门的闭合时间都用可调定时 器控制，但不超过 2 分钟。 2.4.6 提供限位开关以能遥距显示阀门/操纵器的工作状态。 限位开关均应为快速 断路型，能准确而精密地设定，而且在任何时候都能按其位置机械地连接 到转动着的阀上。 2.4.7 本合同中对电动机和遥控按钮开关和指示灯均应设置电接头﹑断路开关 ﹑导线管和电源配线。 2.4.8 除招标图纸另有指示外，阀门于平时应处于关闭状态。 | 埃美柯(国产一线)、 上海阀门二厂（国产一线）、 沪工（国产一线）、 杰克龙 | 8 | 个 | 给排水