充电桩技术要求

一、汽车充电桩相关要求：

1、采购内容：

2、直流充电桩技术规范

- （一）总则

- 1.1本技术规范书适用于市场化充电设备采购项目采购。提出了该项目设备本体及附属设备的功能安装调试和试验等方面的技术要求。

- 1.2本工程拟在业主指定的场站进行安装充电设施。

- 1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 1.4项目不统一安排现场勘查，招标方不承担勘查费用。

- 1.5本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

- 1.6本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 1.7本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 1.8投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

- 1.9投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10本规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

- （二）应遵循的主要标准

下列标准中所列条款通过本规范引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

GB/T 7424.1-2003《光缆第一部分：总规范》

GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》

GB/Z 17625.6-2003《电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》

GB/Z 17625.6-2003《电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》

GB/T 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第一部分：通用要求》；

GB/T 19596-2004《电动汽车术语》

GB/T 20234-2006《电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求》

GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第一部分：通用要求》

GB/T 20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第三部分：直流充电接口》；

GB/T 27930-2015《电动汽车非车载传导充电机与电池管理系统之间的通信协议》；

GB50003--2011砌体结构设计规范

GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》

GB 50052-2009《供配电系统设计规范》

GB 50053-2013《20kV及以下变电站设计规范》

GB 50054-2011《低压配电设计规范》

GB50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》

GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》

GB 50108-2011《地下工程防水技术规范》

GB 50150-2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》

GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50173-92《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》

GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》

GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》

GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》

GB 50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》

GB/T 50476-2008混凝土结构耐久性设计规范

DL/T 5161.1～5161.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

JGJ 118-2012《冻土地区建筑地基基础设计规范》

DLGJ 154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》

GA161-1997《防火封堵材料的性能要求和实验方法》

国家电力监管委员会 第5号令《电力二次系统安全防护规定》。

QC/T 743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》

Q/GDW 1807—2012 终端通信接入网工程典型设计规范。

Q/GDW 237-2009《电动汽车充电站布置设计导则》；

Q/GDW 238-2009《电动汽车充电站供电系统规范》；

Q/GDW 382-2009《配电自动化技术导则》及编制说明。

Q/GDW 397-2009《电动汽车非车载充放电装置通用技术要求》；

Q/GDW 398-2009《电动汽车非车载充放电装置电气接口规范 》；

Q/GDW 399-2009《电动汽车直流供电装置电气接口规范》；

Q/GDW 400-2009《电动汽车充放电计费装置技术规范》；

《国家电网公司电动汽车充电设施建设指导意见》；

《电动汽车公共充电桩信息化服务平台：平台与充电桩通信规约》；

国标GB/T39752-2021《电动汽车供电设备安全要求及试验规范》；

- （三）主要设备技术要求

## 3.1 直流充电设备

3.1.1设备选型

设备选用根据具体项目设计图纸，一般采用落地式户外安装。

3.1.2主要技术参数

3.1.2.1环境条件

环境温度：-20℃～50℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m；

大气压强：80kPa～110kPa。

3.1.2.2输入电源条件

交流输入电压：380V±15％；

交流电源频率：50Hz±1Hz。

3.1.2.3直流充电机输出规格参数

输出电压范围：200～750V，恒功率输出电压范围：DC 400-500 V和600-750 V；

输出电压误差：不超过±0.5％；

输出电流误差：≥30A：不超过±1%；

＜30A：不超过±0.3A；

3.1.2.4低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护等功能。

辅助电源电压：DC12V；

辅助电源额定电流：10A；

纹波峰值系数：不超过±1%。

3.1.3主要功能

3.1.3.1充电设定方式：

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

3.1.3.2充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

3.1.3.3控制导引和充电控制

充电机应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2015附录B中的规定。

3.1.3.4与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。

3.1.3.5控制电源功能

充电机应从交流电源进线断路器输入端取电为辅助控制回路供电，并具备独立的开关控制与保护功能。

3.1.3.6计量功能

充电机应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求，并通过湖州市场监督管理局计量强制检定。直流电能表应满足Q/GDW 1825-2013《直流电能表技术规范》、JJG 842-1993《直流电能表检定规程》和GB/T 29318-2012《电动汽车非车载充电机电能计量》的检定要求，直流分流器应满足JJG1069-2011《直流分流器检定规程》的检定要求。

电能计量装置应具备RS485接口，通信应接入计费控制单元，通信协议应遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。

3.1.3.7读卡功能（按具体项目设计要求）

充电机应配置CPU卡读卡器，感应距离不小于4CM，支持ISO 14443协议，读卡器应具备RS232接口，能够与控制单元进行通信，通讯响应时间不大于500ms，工作电压：5V，最大功耗：≤700mW，自复位。

3.1.3.8显示及输入功能

充电机应配置输入和显示设备，采用触摸彩屏模式，尺寸为7 英寸，分辨率 800*480，色位24位色， RGB接口、4 线电阻触摸屏，4 线背光电源，亮度≥500nit，寿命大于 50000Hrs，视角范围（上下左右）：（70/50/70/70）度，功耗3W，工作温度：-20℃~70℃，正面防护等级IP65，显示信息字符清晰、完整，不依靠环境光源即可辨认。能显示充电电能量、单价及付费金额。

3.1.3.9平台接入

充电设施应接入甲方指定平台，确保充电设备与平台安全可靠交互，满足充电运营和管理需求。设备可根据甲方要求，实现单桩多种计费模型并存使用，支持VIN码识别充电。

3.1.3.10耐气候环境要求

（1）防护等级

充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP54（室外）的规定。

（2）三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

（3）防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

充电机柜体和桩体应加装防尘网。

（4）防风保护

充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

3.1.3.11防护要求

（1）允许温度

a)	在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

b)	可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

（2）电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

（3）电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合表1的规定。

表1电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

（4）接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

a)	充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

b)	所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

c)	充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

d)	接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

3.1.3.12绝缘性能

（1）绝缘电阻

用开路电压为表2规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表2所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表2所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

表2 绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

3.1.3.13安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015中对应的描述及技术参数要求。

（1）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

（2）充电机应具备输出过压保护。

（3）充电机应具备输出过电流和短路保护。

（4）充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。

（5）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

（6）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

a)	启动急停开关；

b)	控制导引故障。

（7）充电机在启动充电时应人工确认启动。

（8）充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

（9）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

（10）充电机应具备电池反接保护功能。

（11）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

（12）在充电过程中，充电机应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

（13）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

（14）充电机应具备防止动力电池电流倒灌功能。

（15）充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

（16）充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

（17）充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

（18）充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

3.1.3.14充电输出要求

（1）输出电压误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在5.1（2）规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

（2）输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在5.1（2）规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

（3）稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在5.1（2）规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在5.1（2）规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

（4）稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在5.1（2）规定的相应范围内变化时，直流输出电流在5.1（2）规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±1%。

（5）纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在5.1（2）规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在5.1（2）规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波有效值系数不应超过±0.5%，纹波峰值系数不应超过±1%。

（6）限压、限流特性

a)	充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

b)	充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

（7）输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

3.1.3.15均流不平衡度

当充电机的多个高频开关整流模块并机工作时，各模块应能按比例均分负载，当各模块平均输出电流为50％～100％的额定电流值时，其均流不平衡度不应超过±5％。

3.1.3.16待机功耗

在额定输入电压下，当充电机处于待机状态时，其整机功耗不应大于额定输出功率的0.15％。

3.1.3.17效率和功率因数

在额定输入电压及直流输出电压限制在5.1（2）规定的相应电压，调节输出电流使输出功率在20%～100%之间变化，充电机效率和功率因数不应低于表3的要求。

表3  充电机效率和功率因数

| 输出功率 | 功率因数 | 效率 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤Po<50% | 0.95 | 86% |
| 50%≤Po≤100% | 0.98 | 93% |

3.1.3.18噪声

充电机的噪声最大值应不大于65dB（A级）。

3.1.3.19温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过表4中的规定。

表4  充电机各部件极限温升

| 部件或器件 | 极限温升（K） |
| --- | --- |
| 功率开关器件 | 70 |
| 整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组） | 80 |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 | 25 |
| 母线连接处 铜与铜 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |

3.1.3.20高低温和湿热性能

（1）低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为5.1（2）规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合5.1（3）的规定。

（2）高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为5.1（2）规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合5.1（3）的规定。

（3）湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

3.1.3.21机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

3.1.3.22电磁兼容

（1）抗扰度要求

a)静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

b)射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

c)电快速瞬变脉冲群抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

d)浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

e)电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

（2）电磁发射限制要求

a)传导和辐射发射限值要求：充电机的电源端口应符合表5规定的传导发射限值，外壳端口应符合表6规定的辐射发射限值。

表5 传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

表6  辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

b)	谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电机总谐波电流含有率不应大于8%。

3.1.3.23可靠性指标

充电机平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于26280 h。

3.1.3.24充电机柜体（桩体）要求

a)	充电机柜体（桩体）应外观美观、整体流畅，具备独创性（外观专利或实用新型专利），与安装地点周边环境相协调。

b)	充电机柜体（桩体）应具备安装4G/3G通信模块天线和北斗/GPS定位模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块或定位模块接收信号产生负面影响。

c)	充电机柜体（桩体）的非接触CPU卡片刷卡区域指示明确，便于放置非接触CPU卡片。

d)	充电机柜体（桩体）内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

e)	 充电机柜体（桩体）内元器件应布局合理，模块仓、高压单元和低压控制单元应进行有效物理分隔，易耗易损元件方便更换。

f)	  充电机柜体（桩体）安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护，前、后侧应设置可开启的检修门。

g)	充电机柜体（桩体）应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

h)	充电机柜体（桩体）表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

i)	非绝缘材料外壳应可靠接地，高压部分应进行物理封闭，结构上应防止操作人员

触及带电部件。

j)	人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

k)	充电机数据通信接线应采用屏蔽线保护，屏蔽层应在桩体内可靠接地。

l)	急停按钮动作不应断开充电桩控制电源，且不应影响其他充电桩正常工作。

m)  模块输出线应采用耐180℃以上高温的软导线连接。

3.1.3.25直流充电系统

1.充电机设备选型及性能参数

充电机采用户外落地式安装方式，防护等级IP54；人机交互界面、通讯、计费采用全站统一配置。

2.性能参数

| 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构形式 |  | 落地户外柜 |
| 输入 特性 | 额定电压 | 380V±15% |
|  | 额定频率 | 50Hz±1Hz |
| 输 出 特 性 | 额定功率 | 根据具体项目设计图纸确定 |
|  | 输出电压 | DC200-750V |
|  | 恒功率电压范围 | DC 400-500 V,600-750 V |
|  | 输出电流 | 单枪最大输出250A |
|  | 功率因数 | ≥0.95（20%≤P＜50%） ≥0.98（50%≤P≤100%） |
|  | 输出电压误差: | ≤±0.2% |
|  | 输出电流误差 | ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A |
|  | 稳压精度 | ≤±0.5% |
|  | 稳流精度 | ≤±1% |
|  | 纹波系数 | 峰值不超过±1% |
|  | 整机效率 | ≥0.88（20%≤P＜50%） ≥0.93（50%≤P≤100%） |

（1）功率自动分配：根据具体项目设计图纸。

（2）设备级别： A 级设备，带有源功率因数校正电路。

（3）读卡器类型：非接触式。

（4）充电机柜尺寸：根据场地情况进行选配，满足在招标方提供场地上安装的条件。

（5）桩体颜色及标识：根据招标方要求。

（6）底座安装孔位根据甲方要求指定。

（7）枪线长度：设备外线长5米

（8）防护等级：IP54 或以上。

（9）枪线保护：枪线具有防磨损保护措施。

## 3.2交流充电桩

## 3.2.1技术参数

## 3.2.1.1环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa。

## 3.2.1.2电源条件

- 电源电压：单相220V±20％、三相380V±15％；

- 电源频率：50Hz±1Hz。

## 3.2.1.3额定电压

单相220V、三相380V。

## 3.2.1.4额定电流

16A，32A，63A。采用单相供电时，电流不大于32A。

## 3.2.1.5结构形式

- 落地式充电桩：桩体采用落地安装方式；

- 壁挂式充电桩：桩体采用壁挂安装方式。

## 3.2.1.6输出形式

每台交流充电桩配置1套交流充电接口。

## 3.2.2功能要求

## 3.2.2.1充电控制器故障信息处理要求

充电控制器应具备对交流接触器、避雷器等设备状态信息采集和处理功能。

## 3.2.2.2计量功能

充电桩应配置智能电能表，具有对每个充电接口输出电能进行单独计量的功能。

## 3.2.2.3读卡功能（按具体项目设计要求）

交流充电桩应配置CPU卡非接触式读卡器，感应距离不小于4CM，支持ISO14443协议，读卡器应具备RS232接口，工作电压：5V，最大功耗：≤700mW，自复位：内置看门狗，自带蜂鸣器，具备通信和电源指示灯。

## 3.2.2.4显示及输入功能

交流充电桩应具备显示功能，显示信息字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。显示屏应能显示二维码，充电电量、单价及付费金额。

## 3.2.2.5蓝牙通信功能（按具体项目设计要求）

交流充电桩应配置蓝牙通信模块，支持蓝牙4.0及以上版本，蓝牙通信模块用于与用户手机通信，蓝牙通信模块支持通过RS232接口与计费控制单元通信。

## 3.2.2.6保护功能

充电桩的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录A中对应的描述和要求。

- a）充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器。

- b）充电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置。

- c）充电桩的电源回路应安装D级防雷装置。

- d）充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源。

- e）在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即（100ms内）自动切断输出电源。

- f）在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。

- g）额定充电电流大于16A的充电桩，供电插座应设置温度监控装置，供电设备应具备温度监测和过温保护功能。

- h）剩余电流保护器应采用A型或B型。

- i）充电桩应具备开门保护功能。当充电桩门打开时，应切断充电桩的电源输出。

## 3.2.2.7自检功能

充电桩应具备自检及故障报警功能。

## 3.2.2.8锁止功能

交流充电电流大于16A时，供电接口插座应安装电子锁止装置，具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。防止充电过程中的意外断开。当电子锁未可靠锁止时，供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电。

## 3.2.3性能要求

## 3.2.3.1环境防护要求

- a）IP防护等级：充电桩外壳防护等级不应低于GB 4208中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

- b）三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。

- c）防锈(防氧化)保护：充电桩铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

## 3.2.3.2电击防护要求

充电桩的电击防护要求应符合GB/T 18487.1-2001中第9章的要求。

## 3.2.3.3电气间隙和爬电距离

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1-2015中10.4节的规定。

## 3.2.3.4绝缘性能要求

- f）绝缘电阻：用开路电压为表2规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻应大于等于10MΩ。

- g）工频耐压：充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表2所规定历时1min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

- h）冲击电压：充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

表7  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui （V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级 （V） | 工频耐压试验电压 （kV） | 冲击耐压试验电压 （kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0（1.4） | 1 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2.0（2.8） | 5 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2.5（3.5） | 12 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

## 3.2.3.5高低温和湿热性能

- a）低温性能：按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为2.2.1规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

- b）高温性能：按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为2.2.1规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

- c）湿热性能：按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电检查充电桩各项功能应正常。

## 3.2.3.6机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法用弹簧锤进行机械强度试验，撞击能量为0.7J。试验结束后，检查充电桩壳体没有损坏或损坏时不触及带电部件及影响交流充电桩的使用，操作机构没有损坏，绝缘材料的敷层和护套没有损坏。

## 3.2.3.7电磁兼容

- a)静电放电抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

- b)射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

- c)电快速瞬变脉冲群抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- d)浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

- e)电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

- f)传导和辐射发射限值要求：充电桩的电源端口应符合表3规定的传导发射限值，外壳端口应符合表4规定的辐射发射限值。

- 表8  传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

- 表9  辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

## 3.2.4其它要求

## 3.2.4.1充电连接装置

- a)交流充电桩可采用GB/T18487.1-2015附录A中规定的充电模式3和连接方式A、B、C对电动汽车进行充电，采用三相供电且电流大于32A时，应采用连接方式C。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.2-2015的规定。

- b)当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式A、B所适用的供电插座时，不提供充电电缆。供电插座的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。

- c)当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式C所适用的充电电缆和车辆插头时，车辆插头的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。

## 3.2.4.2充电桩体

- a)桩体应美观大方，线条流畅，具有独创性（外观专利或实用新型专利），与安装地点周边环境相协调。

- b)桩体应具备安装4G/3G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

- c)桩体的非接触CPU卡片刷卡区域应具备良好感应效果。

- d)桩体应便于选装内置蓝牙通信模块的对外通信。

- e)桩体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

- f)充电机柜体（桩体）内元器件应布局合理，模块仓、高压单元和低压控制单元应进行有效物理分隔，易耗易损元件方便更换。

- g)桩体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护，前、后侧应设置可开启的检修门，在开门处应设置安全警示标识。

- h)桩体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

- i)桩体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

- j)桩体结构设计及安装应具备防盗能力。

- k)非绝缘材料外壳应可靠接地，高压部分应进行物理封闭，结构上应防止操作人员触及带电部件。

- l)人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

- m)充电桩体模块输出线应采用耐180℃以上高温的软导线连接。

## 3.2.4.3可靠性指标

- a)交流充电桩平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于26280h。

## 3.2.4.4标准设备驱动接口（按具体项目设计要求）

## 3.2.4.5铭牌与显示要求

- a)铭牌上应有下列标志：名称和型号；制造厂名；产品所依据的标准；编号和制造年份；标称电压、最小电流和最大电流；常数；准确度等级；计量单位（计量单位可在显示器中显示）。

- b)最小电能变量为0.001 kWh。

- c)充电桩电能量显示位数应不少于6 位(至少含3位小数)，付费金额含有2位小数。对具有分时计费功能的充电桩，当前时刻显示分辨力至少1 s。

## 3.2.4.6计量输出接口

充电桩应具有供测量误差的脉冲输出口，应与铭牌标志的常数一致。

## 3.3设备试验

（1）设备型式试验

型式试验应由国家认可的检验检测机构出具报告。（需具备CMA和CNAS资质，提供的型式检验报告需与采购设备的规格型号一致）

（2）设备出厂试验

投标方应在交货前5天通知招标方，招标方可指定第三方专业检测机构对合同设备进行抽检，抽检项目由招标方确定。如经检验和试验不符合本技术规范，招标方可以拒收、取消投标方中标资格、解除合同、扣押质量保证金。虚假应标的按相关法律、法规及规定处理。

（3）联调接入试验

根据项目建设需要和充电服务需求，测试本工程所涉及内容的设备性能、各部分设备功能等是否按照要求完成。投标人应出具书面试验报告。

（4）交接试验

交接试验检检测主要判定工程是否符合规定要求，确保通电投入运行的安全、可靠。投标人应出具书面试验报告。

## 3.4备品备件

投标人应根据设备运行经验提供合理的备品、备件，并在投标方案中详细描述充电模块、接触器、熔断器、充电枪线等备品备件型号和数量。

| 序号 | 名称 | 单位 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 需求内容 | 数量 |
| 1 | 充电模块 | 台 | 与充电机匹配 | 2 |
| 2 | 接触器 | 个 | 与充电机匹配 | 1 |
| 3 | 熔断器 | 个 | 与充电机匹配 | 1 |
| 4 | 断路器 | 个 | 与充电机匹配 | 1 |
| 5 | 充电枪（含线） | 条 | 与充电机匹配 | 1 |

## 3.5 其他要求

中标人应配合完成本工程业扩报装和竣工报验并提供相应材料。

中标人提供主要设备、产品说明书和试验报告，提供充电设备联调测试报告，及其他必要提供的材料。

- （四）现场验收

开箱检查及出厂型式试验。

- （五）售后维修及质保

合同设备（含配套软件）质保期不低于设备投运后36个月。在质保期内，质保服务为软件的现场升级、故障部件现场更换、设备的现场维修与维护以及电话技术支持等服务，不再收取额外费用；设备出现质量问题，投标人须在5天内无偿更换损坏的零部件，无法修复的需更换全新设备；更换后的故障存储介质由买方拥有，不得带离招标人现场；投标人须根据最新发布实施的国家标准对设备进行免费升级和改造。

质保服务响应时间：设备出现故障时必须在2小时内对买方所提出的维修要求做出响应。

- （六）技术原则

1.充电桩应采用组件化设计，根据使用场合的不同可以采取不同的组件组合。

2.充电桩应可以联网管理或者单机运行。通过网络与车联网平台连接后，通过车联网平台进行充电收费与结算；单机运行要求在不需要连网的场景下通过刷卡启停管控充电。

3.在充电桩分散安装时，可以直接通过4G/2G模块与车联网平台连接。

4.在充电桩集中安装时，可以通过数据传输单元集中后与车联网平台连接。

5.有线网络离线后自动切换为物联网卡流量运行。

6.充电桩应能读取物联网卡卡号并上传安培平台或以采购需求方为准。

7.具备功率可调能力。投运前需按《电动汽车公共充电桩信息化服务平台：平台与充电桩通信规约》与平台完成联调，以平台最新要求为准，经网络及通信联调测试均通过后方可投运。

二、电动自行车充电桩技术要求

- 1.产品要求

- 2.技术要求

- 3.功能要求

- 4.性能要求

- 5.安全要求

- 6.管理平台与通信协议

- 7.标志

- 1.产品要求

电动自行车充电桩：可对铅酸蓄或锂离子电池为动力电动自行车进行充电，适用蓄电池标称电压为24 V、36 V、48V. 60 V、72 V等。

- 2.技术要求

- 2.1外观、结构

- 2.1.1外观

- 2.1.1.1充电桩桩体应采用封闭结构，表面涂覆层应色泽均匀光洁、不起泡、不龟裂、不脱落、易清洁，不应 明显的破损、划痕、变形和污染等。

- 2.1.1.2标识和文字说明应易见、清晰、端正。

- 2.1.1.3应有明显安全警示标识。

- 2.2结构

  - 2.2.1零部件连接应紧固无松动，开关、按键应操作灵活可靠。

- 2.3输出线

- 2.3.1输岀线的横截面积应符合GB 4706. 1—2005中表11规定。

- 3.功能要求

- 3.1显示功能

- 3.1.1充电桩应能显示充电状态。

- 3.2付费功能

  - 3.2.1充电桩应有刷卡付费或网络支付功能，实现充电费用的支付。

- 3.3控制功能

  - 3.3.1充电桩应有定时关断功能，定时精度为±2%。

- 3.4断电记忆功能

- 3.4.1充电桩正在正常充电时，若停电后再来电，应能自动恢复断电前的充电状态。

- 4.性能要求

- 4.1读卡性能

- 4.1.1接触式读卡器有效刷卡距离应小于5 cm。

4.1.2刷卡响应时间应小于3 So

- 4.2电源电压适应性

- 4.2.1在AC220 V±33 V, 50 Hz + 0.5 Hz的电源范围内，充电桩应能正常工作。

- 4.3空载直流输出电压

- 4.3.1空载直流输出电压应不超过42. 4 V。

- 4.4自适应性能

- 4.4.1充电桩对不同电压的蓄电池应能够自动识别并输出相匹配的电压。

- 4.5电桩效率和功率因数

- 4.5.1当（输入）功率为额定功率的50%~100%时，功率因数应不小于0.9,效率应不小于90%。

- 5.安全要求

- 5.1泄漏电流和电气强度

- 5.1.1充电桩的泄漏电流应W0. 75 mAo

- 5.1.2充电桩的一次电路和二次电路之间、一次电路和外壳之间的基本绝缘应能承受AC1250 V, 50 Hz的电 压，持续1 min,加强绝缘应能承受AC3000 V, 50 Hz的电压，持续1 min,试验期间应无击穿，无飞弧。

- 5.2短路保护

5.2.1充电桩在启动前，输出短路时，通电后应不启动；在工作过程中，输出短路时，应停止输出；故障排 除后，充电桩应能正常工作。

5.3超温保护

5.3.1在25 °C ±5 °C环境条件下，最大负载时，充电桩的温升不得超过50 K。

5.4反接保护

5.5接地措施

- 5.5.1充电桩接地端子，电阻应小于0.2 Q。

5.5.2防触电保护

5.5.4充电桩的结构、外壳按GB 4706.1—2005中8. 1规定应对意外触及带电部件有足够的防护。

5.5.5IP 等级

室内使用的充电桩防护等级应不小于IP34。

室外使用的充电桩防护等级应不小于IP54。

5.6环境适应性

5.6.1耐低温

充电桩在-25 °C±2 °C温度下通电运行8 h,试验过程中充电桩应能正常工作。

5.6.2耐髙温

充电桩在+55 °C 土2 °C温度下通电运行8 h,试验过程中充电桩应能正常工作。

5.6. 3恒定湿热

充电桩在+40 °C ±2 °C、(93±3) %RH条件下通电运行8 h,试验过程中充电桩应能正常工作；试验后立 即按5. 4. 1规定进行试验，应能正常工作。

6.管理平台与通信协议

6.1管理平台概述无人值守，有充电运营管理云平台，实现智能安全运维，具有支付宝、微信、APP、刷卡 支付功能。

- 6.1.1组成

管理平台由基础设施、数据源、通信系统、监控系统、管理系统组成，安全体系提供安全保障，标准体 系规范平台的规划、建设、管理和使用。

6.1.2基础设施

平台依托于电动车充电桩建设，结合对各类咨询的需求，为构建充电信息数据统一管理提供支持。

数据源

数据源是平台的数据来源，包含用户数据、异常警告数据、充电订单数据、财务结算，电池数据。

- 6.1. 3通信系统

通信系统是平台与充电桩交换传输体系，为平台的数据釆集、安全传输和交换共享提供支撑，为兼容其他 平台、第三方数据提供保障。

- 6.1.4监控系统

监控中心对充电的工作稳定、电池温度、模块温度、电池电压、电池电流进行分析、监控出现异常数据及时进行预警并反馈至相关部门，同时下指令让充电桩停止工作；

- 6.1.5权限系统

- 管理系统是对平台的各项功能设置、权限发放的体系，让使用者更灵活方便；

- 7.标志

7.1产品标志

7.1.1充电桩的标志牌应清晰易读，固定牢固，并应具有以下内容:

7.1.2产品的注册厂商名、主要性能参数、型号生产日期及序列号;

7.1.3用户接口应拥有提示用户进行操作的说明及刷卡区标签。

7.2安全标志

7.2.1充电桩安全标识除应符合GB 4706. 1—2005中的规定外，还应符合以下内容: 非工作人员请勿打开；

严禁不匹配的蓄电池充电；

适用电压按充电桩的标识电压；

禁止采用非充电桩厂家认可的充电线缆。

10路户外箱式充电桩参考图片

# 10路集中式充电桩参考图片

2路户外箱式充电桩参考图片