风机

1）技术规格

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双速消防高温排烟专用风机 | 风 量:60000m3/h/30000m3/h 全压:600Pa/400Pa 功率:17KW/8.5KW/380V-420V 转速：960rpm/720rpm 噪声：80dB(A) | 位于4#屋面，火灾时排烟，平时排风 |
| 2 | 轴流风机 | 风 量:30000m3/h 全压:500Pa 功率:7.5KW/380V-420V 转速：720rpm 噪声：78dB(A) | 位于4#屋面。平时送风。 |
| 3 | 轴流风机 | 风 量:4000m3/h 全压:160Pa 功率:0.55KW/380V-420V 转速：960rpm 噪声：55dB(A) | 位于8#楼地下一层消防泵房，用于平时排风 |
| 4 | 离心风机箱（排油烟风机） | 风 量:30000m3/h 全压:400Pa 功率:11KW/380V-420V 转速：450rpm 噪声：70dB(A) | 位于13号楼屋面，用于厨房排油烟 |
| 5 | 离心风机箱 | 风 量:10000m3/h 全压:400Pa 功率:4KW/380V-420V 转速：450rpm 噪声：70dB(A) | 位于13号楼屋面，用于厨房排风 |
| 6 | 轴流风机 | 风 量:2000m3/h 全压:200Pa 功率:0.55KW/380V-420V 转速：1450rpm 噪声：65dB(A) | 位于13号楼屋面，用于厨房排风 |
| 7 | 消防高温排烟专用风机 | 风 量:15000m3/h 全压:600Pa 功率:5.5KW/380V-420V 转速：2900rpm 噪声：86dB(A) | 位于14#楼屋面，用于火灾排烟 |
| 8 | 轴流风机 | 风 量:9000m3/h 全压:300Pa 功率:3KW/380V-420V 转速：960rpm 噪声：68dB(A) | 位于18#变配电室，用于平时排风 |
| 9 | 轴流防爆风机 | 风 量:2000m3/h 全压:50Pa 功率:0.37KW/380V-420V 转速：960rpm 噪声：68dB(A) | 位于18#柴油发电机房储油间，用于平时排风 |
| 10 | 实验室通风柜专用PP轴流风机 | 风 量:2000m3/h 全压:200Pa 功率:110W/220V-240V | 位于12#楼屋面，用于实验室通风柜排风，配锥形风帽 |
| 11 | 壁挂式排风扇 | 风 量:400m3/h 全压:60Pa 功率:50W/220V-240V | 位于12#楼化学实验室，自带防护网罩 |

2）技术要求

| 序号 | 组件 | 技术要求 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | - 风机应在其整个操作范围内具有无超负荷的特性。 - 大型离心式及轴流式风机须设有吊眼以协助安装。 - 风机须在静态及动态进行平衡调试。 - 所有离心式风机的驱动轴末端须预留测试孔以便转速测试。 - 如无特别标明，电动机及风机转速不可超过1450转／分钟。 - 所有风机及其电动机于正常操作情况下，不能产生太大的震动和噪音。如发觉所产生的震动和噪音超越可接受的程度时，承包单位须提供足够的防震和消音措施。 - 该设备所有标识和操作界面应为中文和葡萄牙文两种文字表示。 | 《一般用途轴流通风机技术条件》GB /T 13274 《一般用途离心通风机技术条件》GB /T 13275 |
| 2 | 轴流、混流风机 | - 按图纸和设备表所标注，提供直接驱动机翼型叶片设计的轴流/混流式风机。 - 风机外壳 - 风机外壳应采用厚镀锌钢板制造。外壳须可完全覆盖电动机和叶轮。 - 外壳两端须配有接驳柔性接头的法兰连接器。 - 外壳上须设有电源接线盒，以供电源的接驳。 - 防爆风机电源接驳位置及布置必须满足相关国家规范和行业标准要求。 - 叶轮 1. 叶轮应由钢或铝合金压铸制成。 2. 叶片应可以人手调校而不需拆除叶轮。 3. 各叶片须能稳固地锁定在旋制的叶壳上。 - 风机电动机须为全封闭、E级绝缘及IP55保护设计或中国国家标准所指定的保护设计，可在40℃的室温下不停操作。 - 风机在无需接驳风管时，在其两端须提供一易于装拆的镀锌保护钢网。 - 风机应配备安装架和防震弹簧。 - 风机须配置具平均寿命不少于200,000小时的轴承。 |  |
| 3 | 离心式风机 | - 按图纸／设备表所标注提供前倾／后弯叶片式离心风机。 - 除特别标明外，如风机工作功率超过7.5kW，则须采用后弯叶片风机，其效率不应低于75%。 - 风机外壳: 1. 风机外壳应采用厚镀锌钢板制造，并需适当地加固以避免在正常运作时产生震动。 2. 如风机的进风口直径大于300mm时，在风机外壳上应加设适合清理及维修用的检修门。 3. 风机的出风口须配有接驳风管及柔性接头的法兰。 4. 如风机的进风口须接驳风管时，应设有法兰作接驳之用。 5. 须配有检查门或检视口以观察风机的转动方向。 - 风机叶轮： 1. 须按图纸或设备表要求提供双进风双宽度或单进风单宽度的叶轮和前倾／后弯式叶片。 2. 叶轮应稳固地附在实心钢制驱动轴上。 - 如无特别标明，所有风机的电动机应是全密封式及E级绝缘及IP55保护设计，而且适合在40C的情况下连续运作。 - 风机及电动机应安装在低碳钢槽制底座上，底座须有导轨装置以供调校电动机的位置。 - 须按驱动电动机功率的150%选用V形皮带(三角皮带)驱动风机。在电动机须采用可调三角皮带轮，以能调节风机速度的20%。而风机的设计功能应接近可调节速度的中间值。皮带速度不超过25米／秒。 - 所有外露的皮带驱动装置应加上安全保护外罩，外罩应采用重型钢架加上钢网制成。并预留有检查孔作为测转速之用。 - 应提供由原厂润滑的自位滚轴式风机轴承，轴承须具有平均寿命不少于200,000操作小时并配有标准的润滑剂添加咀。 - 驱动轴应延伸在驱动侧轴承外，并设有槽键以安装皮带轮。 - 驱动轴须经防锈处理，并在轴的非工作面上由原厂加上防锈保护涂层。 - 需由厂家提供皮带驱动风机相应的备件。 |  |
| 4 | 离心式风机箱 | - 除下列要求外，与本章的离心式风机的各项技术要求相同。 - 风机应是双进双宽、叶轮为后弯/前倾形式，风机蜗壳及前倾风机叶片的材料采用符合环保要求的热镀锌钢板，并采用机械模具化生产；后弯叶片需采用气体保护焊接手段制作而成，焊接后风轮材料表面须采用粉未喷涂防腐工艺，确保产品表面清洁平整，不存在焊接变形现象。 - 风机应采用自对心调整型锥套球轴承，同时轴承满足自润滑密封免维护型要求。轴承寿命基于ISO 281的L10标准，其设计使用寿命应不小于75,000小时。 - 风机箱体采用铝合金框架、箱板易于拼装，箱板材料采用符合环保要求的热镀锌钢板，内层为镀锌消声微穿孔板，夹层超细玻璃棉。仅用于通风时，电机应安装在箱体内，并要求对箱内整机要做弹簧隔振处理，确保产品运行稳定性。用于排烟时，电机应置于箱体外。 - 风机出厂前应经整机动平衡试验进行校正，并应达到ISO1940、工业通风机噪声限值的要求。 - 对使用在室外的离心风机箱其箱板外表面喷涂防腐漆，表面清洁美观、耐腐蚀性强需另加防雨帽，并使用不锈钢连接件，确保设备安全可靠运行。 |  |
| 5 | 厨房排油烟风机 | - 除下列要求外，用于厨房通风的风机与本章的离心式风机箱的各项技术要求相同。 - 应为专为排除含油烟气体设计。叶轮表面有防止油烟粘附的材料。 - 电机和风机的轴承应设在所处理的空气流程外，防止带油或高温蒸汽的气流对电动机、轴承及皮带构成损坏。由皮带驱动的离心式风机箱应设有安全保护外罩。采用防爆型电机且电机外置 |  |
| 6 | 排 烟 风 机 | - 排烟风机应是皮带驱动的离心式风机或离心式风机箱，风机须在280C情况下运行半小时而不影响正常操作。 - 所有轴承、皮带轮、皮带、驱动轴的设计等应适合排烟系统操作。 - 电动机的设计亦应达到在280C的高温运行半小时的要求。 - 排烟风机应有不过载的特性。 - 所有轴承、驱动轮、皮带等应设在处理的空气流程以外,风机的驱动轴应设有抛油环,使轴承不会过热。 - 应有原厂发出的油漆证书,证明油漆是在原厂上油的,油漆应可在280℃的高温运行情况下,而不会产生任何的烟或有毒气体。 - 排烟及加压风机应在生产商的工厂内试验运行,确保完全达到要求才可运送出厂。 - 排烟风机也可为双速风机,平常低速通风之用,一旦火灾发生,便会自动切入作全速排烟用途。 |  |

3）参考实例

| 轴流风机 | 离心风机箱 | 排烟风机 |
| --- | --- | --- |